E L V I K

##### ING. VLADIMÍR  K I Č I N

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER – 2219*A*5-3

Moyzesova 1488, 033 01  Liptovský Hrádok

KONTAKT: 0903/506663

elvik.elektro@gmail.com, www.elvik.sk

##### PROJEKT STAVBY

PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

KULTÚRNY DOM p. č. 91

ZMENA VYKUROVANIA

NIŽNÁ BOCA 91

OBJEKT                       :   KULTÚRNY DOM

ČASŤ                            :    UMELÉ OSVETLENIE

VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

INVESTOR                   :  OBEC NIŽNÁ BOCA

PROJEKT ČÍSLO       :   61/2017

DÁTUM                         :  9/2017

AUTOR PROJEKTU   :   ING. VLADIMÍR KIČIN

ZOZNAM PRÍLOH

TECHNICKÁ SPRÁVA

VÝKRESOVÁ ČASŤ  -

PODORYS 1.N.P.  ………………….................  Č.01

LEGENDA A POZNÁMKY .......................….. Č.02

ROZVÁDZAČ RK. ...………………...………   Č.03

TECHNICKÁ SPRÁVA

1.    VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1   ROZSAH PROJEKTU

Projekt rieši umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody – napojenie technologických zariadení kotolne - pre objekt „KULTÚRNY DOM p. č. 91 – ZMENA VYKUROVANIA“ v Nižnej Boci 91 – pre Obec Nižná Boca. Projekt je spracovaný v zjednodušenom rozsahu.

1.2   SÚVISIACE PROJEKTY

S projektom súvisí - stavebná časť, PD kotolne...

1.3   VÝCHODZIE PODKLADY

Projekt je spracovaný v súlade s ostatnými profesiami a podľa požiadaviek investora.

2.    ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ ÚDAJE

2.1   POPIS JESTVUJÚCEHO STAVU

Záujmový objekt je existujúci - upravovaný, elektroinštalácia je nová – vrátane prívodu NN.

2.2.  NORMY A PREDPISY

Projekt je spracovaný podľa platných STN a predpisov. Sú to najmä: STN 332000-4-41, 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-51, STN EN 62305-1-4, vyhl. ÚMPSVaR č. 508/2009 Z. z. a normy s nimi súvisiace.

2.3  ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY – VONKAJŠIE VPLYVY

Základné charakteristiky – vonkajšie vplyvy sú stanovené odbornou komisiou, protokol o určení vonkajších vplyvov - je súčasťou technickej  správy.

2.4   KRYTIE ELEKTRICKÝCH PREDMETOV

Elektrické predmety sú navrhnuté v krytí, odpovedajúcom platným STN.

2.5  NAPAŤOVÁ SÚSTAVA

3+PEN, str. 50Hz, 400V - TN-C – prípojka /po „HR“/

3+PE+N, str. 50Hz, 400V - TN-S

1+PE+N, str. 50Hz, 230V - TN-S

  - OCHRANNÉ OPATRENIA – ZÁSAH EL. PRÚDOM

Opatrenia na základnú ochranu /ochrana pred priamym dotykom/:

- základná ochrana živých častí – STN 33 2000-4-41, Príloha A1

- zábranami alebo krytmi – STN 33 2000-4-41, Príloha A1

- doplnkovou ochranou  prúdovými chráničmi - STN 33 2000-4-41, čl. 415.1

Ochrana pri poruche /pred nepriamym dotykom/ je zabezpečená:

- samočinným odpojením napájania pri poruche v systéme TN-S podľa STN 33 2000-4-41, čl. 414.4

- doplnkovým ochranným pospájaním podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415.2

- doplnkovou ochranou  prúdovými chráničmi - STN 33 2000-4-41, čl. 415.1

Pred skratom a preťažením je el. zariadenie a vedenie chránené nadprúdovými spúšťami ističov.

Pred bleskom je t. č. objekt chránený bleskozvodnou sústavou – bez zmien.

  - ČLENENIE VÝKONOV

Inštalovaný výkon: Pi=4kW

Súčasný výkon     : Pp=3kW

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie: E=do 1MWh

2.8   STUPEŇ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Podľa dôležitosti stupňa dodávky el. energie bude objekt  zatriedený v 3. stupni - v zmysle STN 341610.

V zmysle vyhl. č. 508/2009 Zz MPSVaR SR je objekt podľa miery ohrozenia zaradený do skupiny „B“.

Všetky riešené priestory objektu sú z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom zaradené ako „bezpečné“ /všetky vnútorné priestory.

2.9   MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Táto PD nerieši.

3.    POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA

3.1 VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY

Sú navrhnuté káblami typu CYKY, vedenými na povrchu v lištách LV, resp. sčasti zasekané pod omietkou. V miestach s nebezpečím mechanického poškodenia budú káble chránené v rúrkach FXP.

Napojenie nového istiaceho rozvádzača „RK“ bude z existujúceho rozvádzača HR - káblom CYKY-J 5x4mm2.

V prípade požiadavky investora bude vedľa rozvádzača RK osadený elektronický termoregulátor – dodávka časti vykurovanie !!! RG rieši spínanie čerpadiel, servopohonov,  ...

Ostatné typy káblov sú zrejmé z výkresovej časti PD.

3.2 ROZVÁDZAČE

Nový rozvádzač RK – PL, „P“, IP23/20 min. - výplň podľa výkresu č. 04.

3.3 UMELÉ OSVETLENIE – v kotolni

Je navrhnuté žiarivkovými svietidlami /resp. LED zdroje/, umiestnenými na stropoch. Výber je ponechaný na investora - s dodržaním platných STN.

Ovládanie bude klasickým spôsobom - spínačom  - pri vstupe do priestoru kotolne /  v. 1,3m od podlahy /. Zásuvky umiestniť 1,3m od podlahy  -  podľa pokynov montážnikov.

4.    PROJEKT BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať prvú odbornú prehliadku a skúšku podľa STN 33 1500. Až na základe jej vyhovujúceho výsledku je možné začať prevádzku el. zariadenia. Elektrické zariadenie musí byť odborne skúšané v lehotách určených STN 33 1500.

Údržbu a opravy elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby znalé v zmysle definície STN IEC 61140 /33 2010/, ktoré sú odborne spôsobilé podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ÚMPSVaR SR.

Všetci pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktorí obsluhujú elektrické zariadenie, musia byť v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. preukázateľne oboznámení a poučení s STN 34 3108 - Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami a precvičení v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Na vyhradených elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia pri dodržaní všetkých podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia môže vykonávať činnosť elektrotechnik – v zmysle par. 21 vyhl. 508/2009 Z. z.  – pracovník s odborným vzdelaním elektrotechnického učebného alebo štúdijneho odboru stredným, úplným stredným alebo vysokoškolským, s overením odbornej spôsobilosti podľa par. 25.

Na vyhradených elektrických zariadeniach môže samostatne vykonávať činnosť pri dodržaní podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a bezpečnosti technických zariadení, riadiť činnosť poučených pracovníkov bez obmedzenia počtu a činnosť maximálne dvoch elektrotechnikov – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, ktorého spôsobilosť bola overená par. 25.

Pre projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení je určený pracovník, ktorý spĺňa odborné požiadavky elektrotechnika, má odbornú prax podľa prílohy č.11, písm. d/ vyhlášky a jeho odborná spôsobilosť bola overená podľa par. 25 – elektrotechnik špecialista. Môže vykonávať a riadiť činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok určených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Pri prácach na elektrických zariadeniach je nutné používať ochranné pomôcky a izolované náradie.

V Liptovskom Hrádku 9/2017                            Vypracoval: Ing. Vladimír  K I Č I N

PROTOKOL č. 61/2017

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

podľa STN 332000-5-51:2010

zo dňa 19.9.2017, Liptovský Hrádok

ZLOŽENIE KOMISIE:

predseda komisie-Ing. Kičin Vladimír – projektant elektro

členovia komisie- p. Luknár Peter – projektant elektro

Ing. arch. Hradecký Peter – hlavný projektant

p. Stupka Ivan -  projektant

INVESTOR : Obec N. Boca

STAVBA : KD...

PREDLOŽENÉ PODKLADY :

1.Stavebné výkresy projektovanej stavby

2.Platné STN a predpisy : STN 33 2000-5-51, STN 332000-7-701, vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z. z.  a s nimi súvisiace STN a ďalšie predpisy.

POPIS  STAVBY:

PD rieši vnútorné silnoprúdové rozvody a umelé osvetlenie pre stavbu, vrátane prívodu NN.

ROZHODNUTIE :

| Kód Vonkajší vplyv | P R I E S T O R |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vonkajšie siln.rozvody, prípojka nn | Vonkajšie vstupy | Všetky vnútorné miestnosti |  |
| AA-Teplota okolia | AA7/AA5 | AA3 | AA4 |  |
| AB-Atm. vlhkosť | AB7 | AB4 | AB4 |  |
| AC-Nadmor.výška | AC1 | AC1 | AC1 |  |
| AD-Výskyt vody | AD2 | AD1 | AD1 |  |
| AE-Výskyt cudzích pev.telies | AE3 | AE1 | AE1 |  |
| AF-Výskyt koroz. alebo znečisť. látok | AF2 | AF2 | AF1 |  |
| AG-Mechan.namáh.-nárazy | AG2 | AG1 | AG1 |  |
| AH-Mechan.namáh.-vibrácie | AH2 | AH1 | AH1 |  |
| AK-Výskyt rastlín | AK2 | AK1 | ––– |  |
| AL-Výskyt živočíchov | AL2 | AL2 | ––– |  |
| AM-Elektromagn.,elektrostat. alebo ioniz.pôsobenie | AM1-1, AM2-1 AM3-1, AM6,AM7, AM8-1, AM9-2 | AM1-1, | AM1-1, |  |
| AN-Slnečné žiarenie | AN2 | AN1 | AN1 |  |
| AP-Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 |  |
| AQ-Búrková činnosť | AQ3 | AQ2 | ––– |  |
| AR-Pohyb vzduchu | AR2 | AR2 | ––– |  |
| AS-Vietor | AS2 | AS2 | ––– |  |
| AT-Snehová pokrývky | AT2 | ––– | ––– |  |
| AU-Námraza | AU2 | ––– | ––– |  |
| BA-Schopnosť osôb | BA4 | BA4 | BA4 |  |
| BC-Kontakt osôb s potenciálom zeme | BC3 | BC1 | BC1 |  |
| BD-Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD2 | BD1 | BD1 |  |
| BE-Povaha spracovaných a sklad.látok | BE1 | BE1 | BE1 |  |
| CA-Staveb.materiály | CA1 | CA1 | CA1 |  |
| CB-Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 | CB1 |  |

ZDOVODNENIE:

V celom riešenom vnútornom priestore stavby je použitá ako základná rozvodná sústava TN-S. Káble sú navrhnuté  CYKY, vedené na povrchu v lištách LV, pod omietkou, ...

Všetky priestory sú priamo vetrané a ich charakter je v súlade s navrhnutým krytím elektrických predmetov.

Prostredie stanovené v tomto protokole musí byť počas  skúšobnej prevádzky preverované a protokol pred uvedením do  trvalej prevádzky potvrdený alebo opravený. Ak sa zmení  charakter miestností alebo doplní technologické zariadenie, musí sa  prostredie prehodnotiť a určiť, či inštalované zariadenia  odpovedajú zmeneným podmienkam.

Ochranné opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom realizovať podľa bodu 2.6 technickej správy.

zapísal:................                                                          predseda komisie:..............